变电站水泥杆明细及玻璃钢防腐加固要求

- 变电站水泥杆共分为Φ300*3.5米等径水泥杆、Φ300*4米等径水泥杆、Φ300*4.5米等径水泥杆、Φ300*7米等径水泥杆、Φ300*9米等径水泥杆、共计5种规格。

- Φ300*3.5米水泥杆埋深约0.7米。Φ300*4米水泥杆埋深约0.7米。Φ300*4.5米水泥杆埋深约0.7米。Φ300*7米水泥杆埋深约1.1米。Φ300*9米水泥杆埋深约1.1米。

- 防腐加固的范围为：水泥杆地面以上部分及与地面结合处，包括水泥杆钢圈、杆身、避雷针与水泥杆的连接处、避雷针引下线等。施工中需要拆开的接地、架构等，必须经过变电站有关人员确认同意后，由施工方负责拆开并恢复。对于不能拆开的地方，应当适当扩大防腐加固范围，使架构与水泥杆的防腐层形成整体，确保水泥杆防腐加固的有效性。避雷针引下线应涂刷树脂或环氧富锌漆。

- 施工必须严格执行电力安全工作规程，确保施工安全。对于符合不停电施工的，必须在办理有关工作票后施工。对于需要配合停电的，必须按照变电站的停电计划施工，不得以任何理由拖延施工。对于不能按照停电计划组织施工的，扣除全部施工保证金，并且工程不予验收。

- 水泥杆防腐加固流程为：表面处理、树脂砂浆或胶泥补强修复，固化→检查验收合格→涂刷树脂底层，连续缠绕粘贴CWR240玻璃纤维布三层，外层涂刷一道树脂，本工序共三布二油（分段施工，每段叠压应至少5厘米），固化→检查验收合格→滚刷树脂面层一道，固化→检查验收合格→滚刷树脂面层一道，固化→检查验收合格→滚刷树脂面层一道，固化→检查验收合格。树脂使用191树脂，共三布五油，完成后的防腐加固层厚度最薄处不得低于2.0mm。杆身模板缝及钢箍水泥脱落不平处用树脂胶泥补平，保证平滑过渡。施工时必须严密贴合不得产生气泡。三布二油完成后的表面应光滑无气泡，树脂必须完全填满并覆盖玻璃纤维布的空隙，三布二油完成后不得出现玻璃纤维布外露的情况。三布五油完成后的表面应光滑无毛刺。使用的树脂、固化剂、玻璃纤维布等材料必须有正规的合格证，必须为生产厂家原包装产品，禁止使用非原厂包装的产品。树脂砂浆使用石英砂或滑石粉调配。因树脂表面光滑，对于7米及以上的水泥杆在完成三布二油后必须采用多次登杆、分段施工的方法。水泥杆钢箍在涂刷树脂底层前，应先除锈清除水泥松动处，滚刷环氧富锌底漆一道，固化后再进行三布五油的施工。树脂的调配必须在变电站内发包方的监督下，严格按照标准配比进行。

- 工程必须严格执行自检、报验、验收制度，每一分项施工过程中必须严格执行以上步骤，分项验收资料不全者，工程不予验收。竣工资料不全者，工程不予验收。