技术要求
一、项目概况
1.
本项目为魏桥集团消防报警联网集中监控系统，采用本地局域网私有化部署，禁止强制上公有云。

2.
现场现有18 台火灾报警控制器（报警盘见明细），品牌含海湾、青鸟、依爱、北京利达等多品牌、多型号、多版本主机。

3.
另宏儒工业园已由依爱联网其云平台 9 台报警控制器，使用的是依爱传输装置（EI-RN8020），本次招标必须兼容并利用这 9 台依爱传输装置，统一接入本次新建私有化平台。

4.
系统建设不得影响现有消防主机正常运行，不得干扰生产系统，所有数据走企业内部局域网，支持离线运行、断网续传、本地存储。

5.
所有硬件必须具备3C 认证、型式检验报告，软件具备计算机软件著作权、检测报告，满足 GB 25506、GB 26875 系列标准。

二、执行标准
符合 GB 26875-2011、、GB 50395-2024、GB 25506-2010、GA/T396-2002、GA/T605-2006、DG/TJ08 2251-2018 及现行消防规范。

三、核心要求
1.
部署模式：本地服务器私有化部署，内网传输，断网续传，离线可用。

2.
兼容接入：支持多品牌主机，免改程序、不影响现有系统运行。

3.
利旧整合：免费对接 9 台依爱设备，数据、界面、联动与新装置完全一致。

4.
平台授权：不少于50 路控制器接入，支持平滑扩容。

四、设备参数（用户信息传输装置）
AC220V，备电≥12 小时；以太网 + 4G双链路；≥2 路 RS485/232；声光报警；本地存储≥10000 条；壁挂安装；具备3C 认证、型式检验报告。

五、平台功能
实时监控、报警弹窗、电子地图、视频联动（GB/T 28181）、多级推送、设备全生命周期管理、权限审计、自动报表、安消一体化。

六、供货范围
1、用户信息传输装置（按实需）、私有化平台软件 1 套、50 路授权（或无限制）、依爱 9 点位并入服务、辅材及集成调试，各小项报详细单价。

2、网络和服务器由甲方提供。
七、工期与售后
•
供货：合同签订后30 天内到货

•
质保：验收合格起不低于1 年
•
响应：2 小时远程、24 小时到场

八、资质要求
设备具备消防认证，软件具备著作权；提供大型园区私有化部署案例，不接受贴牌与公有云强制方案。
九、联网防报警盘明细

	需联网防报警盘统计明细

	单位
	位置
	型号
	数量
	控制区域
	备注

	山东宏杰纺织科技有限公司
	消防队值班室
	JB-QB-GST500
	1
	第一生产区
	　

	
	消防队值班室
	JB-QB-GST500
	1
	第二生产区
	　

	
	消防队值班室
	JB-QB-GST500
	1
	第三生产区
	　

	
	智能化第一分厂
	JB-QG-GST5000H
	1
	智能化第一分厂
	　

	
	智能化第二分厂
	利达LD988EL
	1
	智能化第二分厂
	　

	滨魏魏桥科技工业园有限公司
	第一生产区消防值班室
	JB-QB-LD988ENM
	1
	智能二厂
	正常使用

	
	第一生产区消防值班室
	JB-QB-GST1500H
	1
	一分厂、二分厂
	正常使用

	
	第二生产区消防值班室
	JB-QB-LD988ENM
	1
	智能一厂
	正常使用

	
	第二生产区消防值班室
	JB-QB-GST1500H
	1
	六分厂、七分厂、八分厂、十一分厂、气流纺
	正常使用

	
	第二生产区消防值班室
	JB-QB-GST500
	1
	五分厂
	正常使用

	山东铭宏纺织科技有限公司
	生产区大门
	JB-QB-GST500
	1
	一、二、三分厂、八、九站、配件库、成品车库及货场
	正常使用

	
	生产区货场
	JB-QB-GST500
	1
	一、二、三分厂、八、九站、配件库、成品车库及货场
	正常使用

	邹魏三园
	三园一生产区货区值班室
	JB-QB-GST500
	1
	三园一生产区除嘉嘉家纺、特宽幅外。
	　

	
	三园一生产区东北门
	JB-QB-GST1500H
	1
	三园一生产区除嘉嘉家纺、特宽幅外。
	　

	
	牛仔布南门卫
	JB-QB-GST500
	1
	牛仔布生产区
	　

	山东魏桥嘉嘉家纺有限公司
	缝制车间东消防控制室
	青鸟消防JBF5202
	1
	家纺整个厂区
	　

	山东魏桥特宽幅印染有限公司
	大厦西北角消防控制室
	JB-QG-GST5000H
	1
	大厦1-3层楼
	　

	
	生产车间东北角附房
	JB-QB-GS1500H
	1
	生产车间1-2层
	　

	共计
	　
	　
	18
	　
	　


附件：《法人授权委托书》
法人授权委托书
 致：山东魏桥纺织科技有限公司   
    本人 
        （姓名）系 
                  （投标公司）的法定代表人（单位负责人） ，现委托         
（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义投标、评标、签署、澄清确认、递交、撤回、修改设备采购招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担；委托期间若有变更，将以书面及时通知。被授权人签署的所有文件，不因授权的撤销而失效。代理人无转委权，特此委托
委托期限：      年     月    日 至     年     月    日
 授权公司（盖公章）： 
              
法定代表人（签字）： 
             
身份证号码：                  

委托代理人（签字）： 
            
    身份证号码： 
                   
     
年   月  
日
1

